## index
Relatório Histórico
Fonte: Exaustor
2022-10-26 23:46
Última medição
Nome da máquina | Nome do PONTO | Data | Último valor | Unidades | % alteração | Status de alarme | Data/hora
LIB Ex 7431/47 carc | Radial LIB 7431/47 | 2022-10-24 | 2.657 | mm/s | -5.57 | --- | 2022-10-24 03:52
--- | --- | 2022-06-07 | 2.813 | mm/s | 4 | --- | 2022-06-07 09:11
--- | --- | 2022-02-15 | 2.705 | mm/s | 7.76 | --- | 2022-02-15 08:25
--- | --- | 2021-10-15 | 2.51 | mm/s | -19.1 | --- | 2021-10-15 09:44
--- | --- | 2021-06-24 | 3.102 | mm/s | 17.3 | --- | 2021-06-24 02:07
LIB Ex 7431/47 carc | Axial LIB 7431/47 | 2022-10-24 | 1.756 | mm/s | -7.06 | --- | 2022-10-24 03:52
--- | --- | 2022-06-07 | 1.89 | mm/s | 0.446 | --- | 2022-06-07 09:10
--- | --- | 2022-02-15 | 1.881 | mm/s | -5.42 | --- | 2022-02-15 08:25
--- | --- | 2021-10-15 | 1.989 | mm/s | -6.23 | --- | 2021-10-15 09:44
--- | --- | 2021-06-24 | 2.121 | mm/s | 6.95 | --- | 2021-06-24 02:07
LIB Ex 7431/47 motor | Aacc LIB 7431/47 | 2022-10-24 | 0.145 | g | -13.1 | --- | 2022-10-24 03:51
--- | --- | 2022-06-07 | 0.167 | g | -34.3 | --- | 2022-06-07 09:10
--- | --- | 2022-02-15 | 0.255 | g | 149 | --- | 2022-02-15 08:23
--- | --- | 2021-10-15 | 0.102 | g | -58.8 | --- | 2021-10-15 09:39
--- | --- | 2021-06-24 | 0.248 | g | 77.1 | --- | 2021-06-24 02:07
LIB Ex 7431/47 motor | Ae3 LIB 7431/47 | 2022-10-24 | 0.036 | gE | -28.7 | --- | 2022-10-24 03:51
--- | --- | 2022-06-07 | 0.05 | gE | -36.5 | --- | 2022-06-07 09:10
--- | --- | 2022-02-15 | 0.078 | gE | 119 | --- | 2022-02-15 08:23
--- | --- | 2021-10-15 | 0.036 | gE | -49 | --- | 2021-10-15 09:39
--- | --- | 2021-06-24 | 0.07 | gE | 63.3 | --- | 2021-06-24 02:07
LIB Ex 7431/47 motor | Ae2 LIB 7431/47 | 2022-10-24 | 0.014 | gE | -41 | --- | 2022-10-24 03:51
--- | --- | 2022-06-07 | 0.024 | gE | 68.4 | --- | 2022-06-07 09:10
--- | --- | 2022-02-15 | 0.014 | gE | -40.4 | --- | 2022-02-15 08:22
--- | --- | 2021-10-15 | 0.024 | gE | -11.7 | --- | 2021-10-15 09:38
--- | --- | 2021-06-24 | 0.027 | gE | 65.1 | --- | 2021-06-24 02:06
LIB Ex 7431/47 motor | Av+ LIB 7431/47 | 2022-10-24 | 1.349 | mm/s | -29.8 | Envelope - Alerta | 2022-10-24 03:51
--- | --- | 2022-06-07 | 1.922 | mm/s | 10 | --- | 2022-06-07 09:10
--- | --- | 2022-02-15 | 1.747 | mm/s | 10.5 | --- | 2022-02-15 08:22
--- | --- | 2021-10-15 | 1.581 | mm/s | -1.2 | --- | 2021-10-15 09:38
--- | --- | 2021-06-24 | 1.6 | mm/s | -0.262 | --- | 2021-06-24 02:06
LIB Ex 7431/47 motor | Hacc LIB 7431/47 | 2022-10-24 | 0.109 | g | -26.8 | --- | 2022-10-24 03:50
--- | --- | 2022-06-07 | 0.148 | g | 15.9 | --- | 2022-06-07 09:09
--- | --- | 2022-02-15 | 0.128 | g | 4.06 | --- | 2022-02-15 08:22
--- | --- | 2021-10-15 | 0.123 | g | -0.929 | --- | 2021-10-15 09:43
--- | --- | 2021-06-24 | 0.124 | g | 25.5 | --- | 2021-06-24 02:06
LIB Ex 7431/47 motor | He3 LIB 7431/47 | 2022-10-24 | 0.033 | gE | -38.2 | --- | 2022-10-24 03:50
--- | --- | 2022-06-07 | 0.054 | gE | 47 | --- | 2022-06-07 09:09
--- | --- | 2022-02-15 | 0.037 | gE | 16.7 | --- | 2022-02-15 08:22
--- | --- | 2021-10-15 | 0.031 | gE | -41.6 | --- | 2021-10-15 09:43
--- | --- | 2021-06-24 | 0.054 | gE | 64.2 | --- | 2021-06-24 02:06
LIB Ex 7431/47 motor | He2 LIB 7431/47 | 2022-10-24 | 0.022 | gE | -10.2 | --- | 2022-10-24 03:50
--- | --- | 2022-06-07 | 0.025 | gE | -5.79 | --- | 2022-06-07 09:09
--- | --- | 2022-02-15 | 0.026 | gE | 21.8 | --- | 2022-02-15 08:22
--- | --- | 2021-10-15 | 0.022 | gE | -3.32 | --- | 2021-10-15 09:43
--- | --- | 2021-06-24 | 0.022 | gE | -2.59 | --- | 2021-06-24 02:06
LIB Ex 7431/47 motor | Hv+ LIB 7431/47 | 2022-10-24 | 1.498 | mm/s | -18.6 | Envelope - Alerta | 2022-10-24 03:50
--- | --- | 2022-06-07 | 1.841 | mm/s | 0.971 | --- | 2022-06-07 09:09
--- | --- | 2022-02-15 | 1.823 | mm/s | 11 | --- | 2022-02-15 08:22
--- | --- | 2021-10-15 | 1.642 | mm/s | -9.63 | --- | 2021-10-15 09:43
--- | --- | 2021-06-24 | 1.817 | mm/s | -3.86 | --- | 2021-06-24 02:06
LIB Ex 7431/47 motor | At LIB 7431/47 | 2022-10-24 | 0.094 | mm/s | -23.5 | --- | 2022-10-24 03:50
--- | --- | 2022-06-07 | 0.123 | mm/s | 7.48 | --- | 2022-06-07 09:09
--- | --- | 2022-02-15 | 0.114 | mm/s | 20.3 | --- | 2022-02-15 08:22
--- | --- | 2021-10-15 | 0.095 | mm/s | -22.6 | --- | 2021-10-15 09:43
--- | --- | 2021-06-24 | 0.123 | mm/s | 16.5 | --- | 2021-06-24 02:06
Notas
Nome de origem | Data/Hora | Nota
Exaustor / LIB Ex 7431/47 carc | 2013-03-14 17:47
09.10.19=ok
18.01.19 =ok
Medição efetuada após montagem final , maquina com niveis de vibração dentro dos niveis aceitavel . - liberada quanto aos niveis de vibração para funcionar conforme as necessidades operacionais .
10.01.19.= Medição efetuada sem a montagem das pás , para avaliação das condições do motor após manutenção na oficina do PAT . Foi liberado quanto aos niveis de vibração , para prosseguimento da montagem mecânica .
11.09.18= Maquina parada para manutenção .
03.05.18= Maquina parada para manutenção .
15/02/18=ok
24.05.17=ok
02.08.16=ok
26.04.16=ok
06.01.16=ok
25.09.15=ok
27.10.14=ok
10.07.14- ok
25.05.14=Não efetuado medição , maquina desligada para modernização do sistema do lewa.
07.01.14=ok
25.09.13=ok
08.05.13=ok
19.09.12-ok
20.06.12- ok
19.03.12- ok
05.01.12-ok
05.07.11- ok
06.04.11- ok
12.03.10- ok
01.10.08- ok
15.07.08- ok
18.04.08- ok
21.01.08- ok
18.10.07- ok
17.07.07- ok
18.04.07- ok
20/07/06- Não medido. Sistema de ventilação desligadopara serviços na torre de ventilação.
19/04/06- ok
05/01/06 - ok
18/10/05-- Não medido. Sistema de Ventilação desligado para demolição da torre da estação
08/07/05- Não medido. Sistema de Ventilação desligado para demolição da torre da estação
11/03/05- Foi verificado em campo, ruido anormal do exaustor.
Os níveis de vibração na carcaça radial aumentou no global e no espectro aumentou freq. de passagem de pás.
RECOM:
Acompanhar
Exaustor / LIB Ex 7431/47 motor | 2013-03-14 17:47 | MOTOR ARNO AKQ315MFL
++++++++++++++++++++++
09.10.19=ok
18.01.19 =ok
Medição efetuada após montagem final , maquina com niveis de vibração dentro dos niveis aceitavel . - liberada quanto aos niveis de vibração para funcionar conforme as necessidades operacionais .
10.01.19.= Medição efetuada sem a montagem das pás , para avaliação das condições do motor após manutenção na oficina do PAT . Foi liberado quanto aos niveis de vibração , para prosseguimento da montagem mecânica .
11.09.18= Maquina parada para manutenção .
03.05.18= Maquina parada para manutenção .
15/02/18=ok
24.05.17=ok
02.08.16=ok
26.04.16=ok
06.01.16=ok
25.09.15=ok
27.10.14=ok
10.07.14- ok
25.05.14=Não efetuado medição , maquina desligada para modernização do sistema do lewa.
07.01.14=ok
25.09.13=ok
08.05.13=ok
19.09.12-ok
20.06.12-ok
19.03.12- ok
05.01.12-ok
10.10.11- ok
05.07.11- ok
06.04.11- Níveis de vibração voltaram ao normal. ok
28.12.10- Destacando freq. de 177.5hz no ponto Ae2. Acompanhar
12.03.10- Situação alterada: Não destacando mais freq. de 1306hz bem como harmônicos.ok
17.09.09- Apesar de amplitudes baixas, destacando harmônicos da frequência de ranhuras (1306hz), sendo que no 2º harmônico destaca bandas laterais de 120hz.
Acompanhar
01.10.08- ok
15.07.08- ok
26.10.07- ok
18.10.07- ok
17.07.07- ok
18.04.07- ok
16.01.07- Não medido Obras na torre de ventilação.
20/07/06- Não medido. Sistema de ventilação desligado
para serviços na torre de ventilação.
19/04/06- ok
05/01/06- ok
18/10/05-- Não medido. Sistema de Ventilação desligado para demolição da torre da estação
08/07/05- Não medido. Sistema de Ventilação desligado para demolição da torre da estação.
11/03/05- ok. ver carcaça.
11/01/05- ok
17/11/04- ok
02/09/04- ok
05/07/04- ok
01/06/04- ok
18/03/04- ok
30/01/04- ok
19/11/03- ok

## tabela-final
Ponto | 2022-10-24 03:52 | 2022-06-07 09:11 | 2022-02-15 08:25 | 2021-10-15 09:44 | 2021-06-24 02:07 | Unidade
Motor/Axial(envelope) | 0.036 | 0.05 | 0.078 | 0.036 | 0.07 | gE | -28.7
Motor/Axial | 1.349 | 1.922 | 1.747 | 1.581 | 1.6 | mm/s | -29.8
Motor/Radial(envelope) | 0.033 | 0.054 | 0.037 | 0.031 | 0.054 | gE | -38.2
Motor/Radial | 1.498 | 1.841 | 1.823 | 1.642 | 1.817 | mm/s | -18.6
Carcaça/Radial | 2.657 | 2.813 | 2.705 | 2.51 | 3.102 | mm/s | -5.57
Carcaça/Axial | 1.756 | 1.89 | 1.881 | 1.989 | 2.121 | mm/s | -7.06